# Приложение

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от_________2021 г. №_____

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты подземных хранилищ газа

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) используется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – организации), эксплуатирующих опасные производственные объекты подземных хранилищ газа.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

_____________________________________________________________________________

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка

_____________________________________________________________________________

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственных объектов

_____________________________________________________________________________

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

_____________________________________________________________________________

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок

_____________________________________________________________________________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист

________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|  | Корректно ли зарегистрирован в государственном реестре опасный производственный объект магистрального трубопровода (далее - ОПО МТ)? | Ст. 2, пункт 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – ФЗ 97-116) |  |
|  | Правильно ли определён класс опасности ОПО ПХГ? | Статья 2, пункт 3 ФЗ 97-116 |  |
|  | Имеется ли обоснование безопасности ОПО МТ? | Статья 2, пункт 4 ФЗ 97-116 |  |
|  | Причины разработки обоснования безопасности ОПО МТ: | Статья 2, пункт 4 ФЗ 97-116 |  |
| 4.1 | требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности (далее – ФНиП) | Статья 2, пункт 4 ФЗ 97-116 |  |
| 4.2 | недостаточно требований промышленной безопасности, установленных ФНиП | Статья 2, пункт 4 ФЗ 97-116 |  |
| 4.3 | требования промышленной безопасности не установлены | Статья 2, пункт 4 ФЗ 97-116 |  |
|  | Произведена ли экспертиза промышленной безопасности обоснования безопасности ОПО МТ? | Статья 2, пункт 4 ФЗ 97-116 |  |
| ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА |
|  | Осуществляется ли эксплуатация технических устройств в соответствии с руководствами по эксплуатации и обслуживанию, составленными изготовителями или эксплуатирующей организацией, с учетом требований руководств изготовителя? | Пункт 56 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9декабря 2020 г. № 511 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г.,рег. № 61589) (далее – Пр20-511) |  |
|  | Вносятся ли в технические паспорта (эксплуатационные формуляры) технических устройств сведения о проведенных ремонтах, освидетельствованиях, диагностических обследованиях? | Пункт 57Пр20-511 |  |
|  | Вносятся ли в технические паспорта (эксплуатационные формуляры) трубопровода и дела (паспорта скважин) сведения о результатах периодических диагностических обследований, проведенных ремонтах, техническом перевооружении, реконструкциях трубопроводов и скважин? | Пункт 58 Пр20-511 |  |
| Эксплуатация подземной (пластовой) части подземных хранилищ газа |
|  | Производятся ли на этапе создания подземных хранилищ газа (далее -ПХГ): | Пункт 61Пр20-511 |  |
| 4.1 | оценка возможности выхода хранилища на проектные показатели и обеспечение его безопасной циклической эксплуатации? |  |  |
| 4.2 | развитие и дополнение базы данных текущими данными эксплуатации? |  |  |
| 4.3 | уточнение и совершенствование геологической, гидродинамической и технологической моделей ПХГ? |  |  |
|  | Выполняется ли по результатам опытно-промышленной эксплуатации анализ эксплуатации ПХГ, в котором на основании проведенных наблюдений и исследований дается заключение о дальнейшем развитии хранилища и возможности вывода на утвержденные проектные показатели циклической эксплуатации или вносятся предложения о разработке корректив (дополнений) в технологический проект ПХГ? | Пункт 62Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли эксплуатация ПХГ в соответствии с технологическим проектом? | Пункт 64Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что при эксплуатации ПХГ для сглаживания пиковых нагрузок допускается кратковременное (до 10 дней) превышение до 20% фактического суточного отбора газа над отбором, предусмотренным технологическим проектом, при условии согласования режима с организацией, ведущей авторский надзор? | Пункт 65Пр20-511 |  |
|  | Установлен ли технологический режим эксплуатации ПХГ с учетом следующих условий: | Пункт 66 Пр20-511 |  |
| 8.1 | предупреждение преждевременного износа скважинного оборудования, трубопроводов, наземного оборудования вследствие наличия в продукции скважин механических примесей и коррозионно-активных компонентов? |  |  |
| 8.2 | предупреждение нарушения герметичности объекта хранения? |  |  |
| 8.3 | сохранение фильтрационно-емкостных свойств пласта-коллектора объекта хранения? |  |  |
| 8.4 | предупреждение разрушения пласта-коллектора объекта хранения в околоскважинном пространстве? |  |  |
| 8.5 | предупреждение образования гидратов и солей в околоскважинной зоне пласта, колоннах лифтовых труб, трубопроводах, наземном оборудовании? |  |  |
|  | Ведется ли баланс газа в ПХГ на основе фактических замеров расхода газа на пункте замера расхода газа с учетом собственных технических нужд? | Пункт 67Пр20-511 |  |
|  | Включает ли баланс газа в ПХГ: | Пункт 67Пр20-511 |  |
| 10.1 | оценку затрат газа на собственные технические (технологические) нужды? |  |  |
| 10.2 | расчет объема закачанного (отобранного) газа за сутки, месяц, сезон с учетом собственных технических нужд? |  |  |
| 10.3 | расчет текущего буферного, активного и общего объемов газа ПХГ? |  |  |
|  | Если на ОПО ПХГ эксплуатируется несколько объектов хранения, то ведется ли баланс газа как в целом по ОПО ПХГ, так и по каждому объекту хранения отдельно? | Пункт 68Пр20-511 |  |
|  | Проводится ли контроль за распространением газа в объекте хранения в соответствии с объектным мониторингом (ОМ)? | Пункт 118Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли контроль за динамикой давлений в объекте хранения и контрольных горизонтах путем замера пластового давления (или пересчета замеренного устьевого давления на пластовое), уровней пластовой воды в контрольных скважинах? | Пункт 119Пр20-511 |  |
|  | Если в составе ОПО ПХГ эксплуатируются несколько контрольных пластов, то осуществляется ли контроль за динамикой давлений по каждому пласту отдельно? | Пункт 120 Пр20-511 |  |
| Эксплуатация трубопроводов и трубопроводной арматуры |
|  | Обозначается ли на местности за пределами производственной площадки трасса межплощадочных газопроводов-коллекторов, входных и выходных газопроводов от ОПО ПХГ до узла подключения к магистральному газопроводу или газопроводу-отводу опознавательно-предупредитель-ными знаками в виде столбиков со щитами-указателями, расположенными на высоте от 1,5 до 2 м от поверхности земли? | Пункт 71Пр20-511 |  |
|  | Устанавливаются ли опознавательно-предупредительные знакив пределах прямой видимости, но не реже чем через 1000 м, а также на углах поворота более 30° и пересечениях трассы с другими трубопроводами и коммуникациями? | Пункт 71Пр20-511 |  |
|  | Установлены ли знаки: | Пункт 71Пр20-511 |  |
| 17.1 | «Якорь не бросать» - на водных переходах? |  |  |
| 17.2 | «Остановка запрещена» - на переходах через автомобильные дороги? |  |  |
|  | Выполнено ли требование о том, что при надземной прокладке трубопроводов необходимо устанавливать и закреплять опознавательно-предупре-дительные знаки на опорах трубопровода в доступном и видном месте? | Пункт 72Пр20-511 |  |
|  | Выполнено ли требование о том, что знак должен содержать информацию о местоположении оси трубопровода, размере охранной зоны, пикете трассы, наименовании, диаметре и номер телефона эксплуатирующей организации? | Пункт 73Пр20-511 |  |
|  | Выполнено ли требование о том, что все надземные переходы балочного типа оборудуются ограждениями, исключающими возможность доступа посторонних лиц и механизмов к трубопроводу, должны иметь защитное покрытие и предупредительный знак «Проход и проезд запрещены»? | Пункт 74Пр20-511 |  |
|  | Проводится ли осмотр трассы, охранной зоны трубопроводов и участков трубопроводов надземного исполнения не реже двух раз в месяц в соответствии с утвержденным графиком? | Пункт 77Пр20-511 |  |
|  | Проводятся ли внеочередные осмотры после стихийных бедствий в случае визуального обнаружения утечки, падения давления в трубопроводе по показаниям манометров? | Пункт 77Пр20-511 |  |
|  | Фиксируются ли результаты осмотров в журнале наружного осмотра трубопроводов? | Пункт 77Пр20-511 |  |
|  | Проводится ли проверка отсутствия электрического контакта между участком трубопровода и защитным кожухом не реже одного раза в год? | Пункт 78Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что сроки проведения ревизии трубопроводов ОПО ПХГ устанавливаются с учетом результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии (технического диагностирования) трубопроводов ОПО ПХГ и не должны превышать 8 лет? | Пункт 79Пр20-511 |  |
|  | Проводится ли первичная ревизия трубопроводов ОПО ПХГ в течение первого года эксплуатации вновь построенного трубопровода? | Пункт 80Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что при проведении ревизий трубопроводов ОПО ПХГ необходимо: | Пункт 81Пр20-511 |  |
| 27.1 | провести контрольный осмотр трубопровода? |  |  |
| 27.2 | выделить участки, работающие в наиболее тяжелых условиях? |  |  |
| 27.3 | произвести шурфование? |  |  |
| 27.4 | проверить глубину залегания трубопровода? |  |  |
| 27.5 | проверить состояние наружной изоляции? |  |  |
| 27.6 | провести визуальный осмотр трубопровода и сварных швов на предмет коррозийных повреждений? |  |  |
| 27.7 | проверить герметичность запорной арматуры? |  |  |
| 27.8 | обследовать переходы через водные преграды, ж/д и автодороги? |  |  |
| 27.9 | на переходах через автомобильные и железные дороги проверить состояние защитного футляра и отсутствие электрического контакта трубопровода с защитным футляром? |  |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что на трубопроводах, для которых проектной документацией/документацией предусматривается проведение периодических испытаний на прочность, герметичность, сроки испытаний не должны превышать двойную периодичность ревизий? | Пункт 82Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации: | Пункт 83Пр20-511 |  |
| 29.1 | трубы? |  |  |
| 29.2 | трубопроводная арматура (далее - ТПА)? |  |  |
| 29.3 | приводы ТПА? |  |  |
|  | Снабжена ли предохранительная арматура биркой с указанием давления срабатывания, даты настройки и даты очередной проверки? | Пункт 84Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на эксплуатацию ТПА в положениях между «открыто» и «закрыто», если такая возможность не предусмотрена изготовителем? | Пункт 85Пр20-511 |  |
|  | Оснащены ли приводы запорной арматуры надписями и обозначениями по управлению ТПА? | Пункт 86Пр20-511 |  |
|  | Обозначены ли стрелками направления «Открыто» и «Закрыто» на ручном (механическом) приводе? | Пункт 86Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет при эксплуатации трубопроводов и ТПА на: | Пункт 87Пр20-511 |  |
| 34.1 | производство работ по устранению дефектов, подтяжке уплотнения, резьбовых соединений трубной обвязки и фитингов, находящихся под давлением? |  |  |
| 34.2 | соединение сброса газа из предохранительной арматуры разных потребителей на одну свечу рассеивания? |  |  |
| 34.3 | использование ТПА в качестве опор? |  |  |
| 34.4 | применение устройства с открытым пламенем или взрывоопасных смесей для обогрева узлов арматуры, блока управления, импульсных трубок (обогрев производится подогретым воздухом, паром или электротенами во взрывобезопасном исполнении)? |  |  |
| 34.5 | стравливание импульсного газа или переставление арматуры во время грозы? |  |  |
| 34.6 | дросселирование газа при частично открытом затворе запорной арматуры, установленной на обводных и выпускных газопроводах, если это не предусмотрено изготовителем? |  |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что системы телемеханики и резервирования импульсного газа проверяются одновременно с ТПА? | Пункт 89Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что обратная арматура технологической обвязки компрессорных станций не реже одного раза в год подлежит вскрытию и внутреннему осмотру в соответствии с проектной документацией/документацией, документацией изготовителя? | Пункт 90Пр20-511 |  |
|  | Выполнено ли требование о том, что территории площадок ТПА защищаются от поверхностных вод, планируются и покрываются неткаными материалами (в случае необходимости, определяемой проектом), засыпаются твердым сыпучим материалом (гравий, щебень), на ограждении вывешиваются технологические схемы? | Пункт 91Пр20-511 |  |
| Эксплуатация площадочных производственных объектов |
|  | Имеют ли производственные объекты ОПО ПХГ обозначения (наименования) и станционную нумерацию в соответствии с технологическими схемами? | Пункт 92Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли автоматический анализ довзрывоопасных концентраций обращающихся взрывоопасных веществ в закрытых помещениях, где возможно выделение в воздух взрывоопасных смесей? | Пункт 93Пр20-511 |  |
|  | Фиксируются и передаются ли сигналы от средств автоматического газового анализа в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала? | Пункт 93Пр20-511 |  |
|  | Подвергаются ли в процессе эксплуатации системы и оборудование ОПО ПХГ периодическим испытаниям в соответствии с проектной документацией/документацией, документацией изготовителя, технологическим регламентом на эксплуатацию ОПО ПХГ? | Пункт 95Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на работу аппаратов очистки газа при отсутствии контроля перепада давления, с перепадом давлений выше предусмотренного проектной документацией/документацией, документацией изготовителя, технологическим регламентом на эксплуатацию ОПО ПХГ и неисправными устройствами дренажа? | Пункт 96Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли техническое обслуживание установки очистки газа в объеме и с периодичностью, предусмотренной в проектной документации/документации, документации изготовителя, технологическом регламенте на эксплуатацию ОПО ПХГ? | Пункт 97Пр20-511 |  |
|  | Имеется ли возможность механического (ручного) регулирования и управления технологическими процессами на оборудовании установок подготовки газа? | Пункт 99Пр20-511 |  |
|  | Имеется ли возможность механического (ручного) регулирования и управления технологическими процессами на оборудовании газосборных пунктов? | Пункт 99Пр20-511 |  |
|  | Имеется ли возможность механического (ручного) регулирования и управления технологическими процессами на оборудовании газораспределительных пунктов? | Пункт 99Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на использование открытого огня для обогрева оборудования? | Пункт 100Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что подтягивать (производить регулировку) и заглушать предохранительные клапаны, если в них обнаружена утечка, запрещается? | Пункт 101Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на пуск установок при системах ПАЗ? | Пункт 102Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что предупредительная и аварийная сигнализации иПАЗ на действующих установках должны быть постоянно включены в работу? | Пункт 103Пр20-511 |  |
|  | Указано ли на трубопроводах, расположенных в насосных станциях, направление движения продуктов согласно схеме технологического процесса? | Пункт 105Пр20-511 |  |
|  | Указана ли на насосах нумерация согласно схеме технологического процесса? | Пункт 105Пр20-511 |  |
|  | Обеспечен ли во время работы насосов контроль давления нагнетания? | Пункт 106Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на работу насоса с неисправными или не прошедшими своевременную проверку приборами контроля давления? | Пункт 106Пр20-511 |  |
| Требования к технологическим регламентам опасных производственных объектов подземных хранилищ газа |
|  | Разработан ли технологический регламент на ОПО ПХГ, содержащий требования для обеспечения безопасной эксплуатации следующих основных и вспомогательных технологических систем: | Пункт 109Пр20-511 |  |
| 55.1 | газосборных и газораспределительных пунктов? |  |  |
| 55.2 | установок комплексной подготовки газа? |  |  |
| 55.3 | установок низкотемпературной сепарации? |  |  |
| 55.4 | установок гликолевой осушки газа? |  |  |
| 55.5 | установок регенерации абсорбентов? |  |  |
| 55.6 | установок регенерации метанола? |  |  |
| 55.7 | компрессорных цехов? |  |  |
| 55.8 | иных технологических установок, влияющих на безопасную эксплуатацию ОПО ПХГ? |  |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что при проведении опытной эксплуатации, опробования нового оборудования в процессе реконструкции, технического перевооружения на действующем ОПО с утвержденным технологическим регламентом разрабатывается отдельный технологический регламент по эксплуатации нового оборудования? | Пункт 110Пр20-511 |  |
|  | Входят ли в состав технологического регламента следующие разделы: | Пункт 111Пр20-511 |  |
| 57.1 | общая характеристика производственного объекта? |  |  |
| 57.2 | характеристика применяемых исходного сырья, материалов, реагентов? |  |  |
| 57.3 | описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта? |  |  |
| 57.4 | нормы технологического режима? |  |  |
| 57.5 | контроль технологического процесса? |  |  |
| 57.6 | основные положения пуска и остановки производственного объекта при нормальных условиях? |  |  |
| 57.7 | безопасная эксплуатация производства? |  |  |
| 57.8 | лист регистрации изменений? |  |  |
| 57.9 | альбом технологических схем, прилагаемых к технологическому регламенту? |  |  |
|  | Включает ли альбом технологических схем, прилагаемых к технологическому регламенту: | Пункт 111Пр20-511 |  |
| 58.1 | технологические схемы? |  |  |
| 58.2 | схему подземных коммуникаций? |  |  |
| 58.3 | схему инженерных сетей? |  |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что срок действия технологического регламента для ОПО ПХГ составляет 5 лет, а при отсутствии изменений, наличие которых не затрудняет пользование технологическим регламентом, срок действия может быть продлен еще на 5 лет, но не более одного раза? | Пункт 113Пр20-511 |  |
| КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ. ОБЪЕКТНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА |
|  | Осуществляется ли на ОПО ПХГ объектный мониторинг, разработанный в составе технологического проекта эксплуатации ПХГ или разработанный автором технологического проекта после выхода ПХГ на проектные показатели? | Пункт 114Пр20-511 |  |
|  | Являются ли при эксплуатации ОПО ПХГ объектами мониторинга: | Пункт 115Пр20-511 |  |
| 61.1 | объект (объекты) хранения газа и утилизации ППВ? |  |  |
| 61.2 | контрольные горизонты? |  |  |
| 61.3 | верхняя (подпочвенная) часть разреза в пределах горного отвода? |  |  |
| 61.4 | объект размещения ППВ? |  |  |
| 61.5 | скважины ОПО ПХГ? |  |  |
|  | Учитываются ли при разработке объектного мониторинга горногеологические особенности различных участков объекта хранения в целях определения особенностей формирования,состояния и расформирования искусственной газовой залежи? | Пункт 115Пр20-511 |  |
|  | Контролируются ли в рамках объектного мониторинга ОПО ПХГ следующие параметры: | Пункт 116Пр20-511 |  |
| 63.1 | объем газа в объекте (объектах) хранения? |  |  |
| 63.2 | активный объем газа? |  |  |
| 63.3 | буферный объем газа (в том числе долгосрочный резерв)? |  |  |
| 63.4 | остаточные геологические запасы, при наличии? |  |  |
| 63.5 | объем закачки (отбора) газа? |  |  |
| 63.6 | объем пластовой жидкости, добываемой при отборе газа? |  |  |
| 63.7 | затраты газа на собственные технические (технологические) нужды? |  |  |
| 63.8 | суточная производительность эксплуатационных скважин (для вновь проектируемых ОПО ПХГ) и ОПО ПХГ в целом? |  |  |
| 63.9 | газонасыщенный поровый объем объекта (объектов) хранения газа и ОПО ПХГ? |  |  |
| 63.10 | компонентный состав закачиваемого и отбираемого газа, точка росы? |  |  |
| 63.11 | соответствие качества подготовленного к транспорту газа установленным требованиям? |  |  |
| 63.12 | пластовое давление в объекте (объектах) хранения газа? |  |  |
| 63.13 | эксплуатационные характеристики скважин (рабочие давления и температура на устье, фактические значения депрессии/репрессии)? |  |  |
| 63.14 | технологические характеристики (параметры ЗРА, температура и давления в технологической линии «скважина – газосборный пункт - установка подготовки газа (компрессорная станция) - компрессорная станция - газопровод подключения»)? |  |  |
| 63.15 | флюидонасыщение объекта (объектов) хранения газа? |  |  |
| 63.16 | положение межфлюидальных контактов объекта (объектов) хранения газа? |  |  |
| 63.17 | уровни и давления в контрольных горизонтах? |  |  |
| 63.18 | флюидонасыщение контрольных горизонтов? |  |  |
| 63.19 | положение контакта ГВК (ГНК) в контрольных горизонтах (при наличии техногенной залежи)? |  |  |
| 63.20 | газонасыщенный поровый объем контрольных горизонтов (при наличии техногенной залежи)? |  |  |
| 63.21 | объем отбора газа при разгрузке техногенной залежи (при ее наличии и осуществлении разгрузки)? |  |  |
| 63.22 | содержание растворенного газа, химический состав, давление насыщения растворенного газа в пластовой воде объекта хранения и контрольных горизонтов? |  |  |
| 63.23 | межколонное давление и межколонный расход газа по скважинам? |  |  |
| 63.24 | состав газа подпочвенного слоя? |  |  |
| 63.25 | поверхностные водо-газопро-явления на хранилище? |  |  |
| 63.26 | давление нагнетания, объем ППВ и показатели качества, утвержденные проектной документацией на размещение ППВ? |  |  |
|  | Проводятся ли при эксплуатации ПХГ ежесуточно замеры суммарных объемов количества закачиваемого и отбираемого газа? | Пункт 117 Пр20-511 |  |
|  | Проводится ли при эксплуатации скважин контроль технического состояния, который включает: | Пункт 121 Пр20-511 |  |
| 65.1 | диагностику целостности эксплуатационной колонны и износа обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и установленного подземного оборудования геофизическими методами? |  |  |
| 65.2 | контроль положения забоя скважин? |  |  |
| 65.3 | контроль заколонных перетоков и техногенных скоплений газа геофизическими методами? |  |  |
| 65.4 | замер межколонных давлений? |  |  |
| 65.5 | диагностирование технического состояния фонтанных арматур и колонных головок? |  |  |
| 65.6 | контроль приустьевых участков и околоскважинной территории на предмет наличия флюидопроявлений? |  |  |
|  | Ведется ли при наличии нескольких газосборных пунктов технологический контроль за расходом закачиваемого (отбираемого) газа на каждом пункте? | Пункт 122 Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что учет количества извлекаемой попутной пластовой жидкости должен осуществляться как в целом по ОПО ПХГ, так и по каждому объекту хранения газа? | Пункт 123 Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что для вновь проектируемых ОПО ПХГ необходимо предусматривать периодический замер количества пластовой жидкости по каждой эксплуатационной скважине отдельно с использованием измерительного сепаратора? | Пункт 123 Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли закачка ППВ на ОПО ПХГ с контролем за следующими технологическими параметрами: давлением нагнетания, объемом промстоков и химическим составом? | Пункт 124 Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли контроль показателей качества подготовленного к транспорту газа путем определения компонентного состава, удельного веса, калорийности, точки росы (по воде) и иных показателей? | Пункт 125 Пр20-511 |  |
|  | Проводится ли управление режимом ПХГ путем регулировки дебита газа на скважинах или на газосборных пунктах? | Пункт 126 Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на регулирование дебита неполным открытием/закрытием задвижек ТПА? | Пункт 126 Пр20-511 |  |
|  | Осуществляется ли в процессе эксплуатации скважин ПХГ контроль устьевого и межколонного давления с периодичностью, предусмотренной объектным мониторингом? | Пункт 127 Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли требование о том, что по скважинам, на которых проектом предусмотрена обвязка обсадных колонн и наличие замерных устройств, необходимо проводить замер давления и расхода газа между обсадными колоннами при максимальном (приближенном к максимальному) давлении в ПХГ не реже одного раза в год? | Пункт 128 Пр20-511 |  |
|  | Выполняется ли запрет на эксплуатацию скважин с межколонным давлением (далее - МКД), имеющих следующие признаки предельных состояний: | Пункт 129 Пр20-511 |  |
| 75.1 | превышающее предельно допустимое значение для данного межколонного пространства, не снижаемое методами текущего ремонта (МКД не должно превышать значение 80% от давления гидроразрыва пласта на уровне башмака внешней колонны данного межколонного пространства)? |  |  |
| 75.2 | присутствие в составе межколонного флюида сероводорода в объеме и при давлении в области сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением? |  |  |
| 75.3 | присутствие сероводорода в межколонных пространствах между промежуточными колоннами или между промежуточной колонной и кондуктором на месторождениях с содержанием сероводорода в добываемой продукции больше 6% объема? |  |  |
| 75.4 | присутствие в составе межколонного флюида диоксида углерода при парциальном давлении, равном или превышающем 0,2 МПа? |  |  |
| 75.5 | расход межколонного флюида из межколонного пространства при установившемся режиме стравливания более 1000 м3/сут для газовой фазы или 1 м3/сут для жидкой фазы? |  |  |
| 75.6 | присутствие заколонных перетоков газа? |  |  |
| 75.7 | присутствие негерметичности обсадной эксплуатационной колонны? |  |  |
| 75.8 | грифоны вокруг устья скважины? |  |  |
| ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНСЕРВАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА |
| 76 | Обеспечивается ли при консер-вации ОПО ПХГ контроль за герметичностью объекта хранения, скважин и их устьев, расположенных в пределах лицензионного участка, на протяжении всего периода консервации? | Пункт 131 Пр20-511 |  |
| 77 | Проводится ли консервация и ликвидация скважин, входящих в состав ОПО ПХГ, в соответствии с проектной документацией, разработанной для ПХГ, рабочих проектов производства буровых работ и реконструкции скважин, а в случае отсутствия таких разделов в указанных проектах - в виде отдельной документации? | Пункт 132 Пр20-511 |  |
| 78 | Приводятся ли ОПО ПХГ в состояние, обеспечивающее безопасность населения и охрану окружающей среды, при консервации и ликвидации объектов хранения, зданий и сооружений? | Пункт 134 Пр20-511 |  |
| 79 | Осуществляется ли при консервации и ликвидации ОПО ПХГ контроль состояния объекта хранения и контрольных горизонтов путем проведения промысловых, геофизических и гидрохимических исследований, при которых контролируется давление, газонасыщенность, содержание растворенного газа в объекте хранения и контрольных горизонтах? | Пункт 137 Пр20-511 |  |